А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     08.02.2011                     157
№

г. Клин

Московская область

Об обеспечении беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара на территории 

Клинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21.12.1994г.  «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008г. № 28-ФЗ), № 131-ФЗ от 6.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 123–ФЗ от 22.07.2008г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить «Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров на территории Клинского муниципального района» (Правила прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Серп и молот».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Клинского муниципального Калинина А.В.

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                                 М.М.Самарина

Утверждены

постановлением  Администрации

Клинского муниципального района

08.02.2011   №  157
П Р А В И Л А                                                                                                                                            по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной  техники  к зданиям,

 сооружениям и строениям для тушения пожаров 

на территории Клинского муниципального района

  
 Правила определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям для тушения на территории Клинского муниципального района.

Снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях позволит выполнение следующих норм и правил:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух  продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 метров и более (9 этажей и более), к иным зданиям для постоянного проживания и временно​го пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, орга​низаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреж​дений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреж​дений высотой 18 метров и более (6 этажей и более);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, об​щеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечеб​ных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 мет​ров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной сто​роны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящих правил;

2.) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смеж​ных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К  зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до  60 метров при усло​вии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным подъез​дом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

7.1. для  зданий не более 28 метров - не более 8 метров;

7.2. для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

8. Дорожные проезды для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть ши​риной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11. В местах исторической застройки района допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

12. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

13. Сквозные проезды через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.

14. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включитель​но) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

15. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объ​единения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым уча​сткам. Ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метров.

16.  Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наруж​ным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда.

17. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препят​ствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

18. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или установлены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.










